Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 8 апреля 2003 г. N 34
"О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ* "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554** постановляю:
Ввести в действие санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г., с 15 июня 2003 г.

	Г.Г.Онищенко	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2003 г.
Регистрационный N 4443

_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

ГАРАНТ:
Настоящие СанПиН вводятся в действие с 15 июня 2003 г.

2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.)

Дата введения: с 15 июня 2003 г.

I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999Ю N 14, ст.1650), Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).
1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.
1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.
1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.
Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.
1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

II. Гигиенические требования к естественному освещению помещений жилых и общественных зданий

2.1. Общие требования

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.
2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).
2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.
2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.
2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 в пункт 2.1.6 настоящих СанПиН внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и "б" настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.
2.1.7. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО (е_н) не более чем на 10%.
2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.
2.1.9. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО (е_н) при боковом освещении в соответствии с таблицами 1, 2.
2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 раздел 2.1 главы 2 настоящих СанПиН дополнен пунктом 2.1.11

2.1.11. При расчете естественного освещения помещений для зданий, расположенных в разных районах Российской Федерации, следует учитывать световой климат района.

2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.
2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.
В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.
2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.
2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:
а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.
2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:
а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.
2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:
а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 подпункт б) пункта 2.3.4 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности;
в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 в пункт 2.3.5 настоящих СанПиН внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и б", допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 раздел 2.3 главы 2 настоящих СанПиН дополнен пунктом 2.3.6

2.3.6. При одностороннем боковом освещении помещений общественных зданий (кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и "б" настоящих норм) нормативное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

III. Гигиенические требования к искусственному освещению помещений жилых и общественных зданий

3.1. Общие требования

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.
3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.
3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 пункт 3.1.4 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1.4. Нормативное значение освещенности в настоящих нормах установлено в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 пункт 3.1.5 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1.5. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К.
Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 ; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.
Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.
Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2.
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.
3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 пункт 3.1.7 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности при использовании источников света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи  и условии сохранения норм по коэффициенту пульсации.
3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.
Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 раздел 3.1 главы 3 настоящих СанПиН дополнен пунктом 3.1.9

3.1.9. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований (таблицы 1 и 2) к общему искусственному освещению

3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.
3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.
3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.
3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:
- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);
- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;
- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);
- в помещения, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разные уровни освещенности.
3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:
- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;
- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6 - 1,0 кд/м2;
- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2 - 1,6 кд/м2.
3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.3.3.4.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 пункт 3.3.6 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3.6. Размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 раздел 3.3 главы 3 настоящих СанПиН дополнен пунктом 3.3.7

3.3.7. Угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2°. В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать 3000 .

IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).
4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.
4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:
- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;
- не менее 60% для остальных помещений.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 марта 2010 г. N 20 пункт 4.4 настоящих СанПиН изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 3.1.6.
4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.
4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

_____________________________
* Индекс цветопередачи - R_a >= 90%

Таблица 1

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение	Совмещенное освещение	Искусственное освещение	
		КЕО е_н, %	КЕО е_н, %		
		при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	освещенность рабочих поверхностей, лк	показатель дискомфорта, М, не более	коэффициент пульсации освещенности, К_п, %, не более	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Жилые комнаты, гостиные, спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150*	-	-	
2.	Жилые комнаты общежитий	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-	
3.	Кухни, кухни-столовые	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150*	-	-	
4.	Детские	Г-0,0	2,5	0,7	-	-	200*	-	-	
5.	Кабинеты, библиотеки	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	300*	-	-	
6.	Внутриквартирные коридоры, холлы	Г-0,0	-	-	-	-	50*	-	-	
7.	Кладовые, подсобные	Г-0,0	-	-	-	-	30*	-	-	
8.	Гардеробные	Г-0,0	-	-	-	-	75*	-	-	
9.	Сауна, раздевалки	Г-0,0	-	-	-	-	100*	-	-	
10.	Бассейн	Г-0,0
Г-поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	100*	60*	20*	
11.	Тренажерный зал	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	150*	60*	20*	
12.	Биллиардная	Г-0,8	-	-	-	-	300*	40*	20*	
13.	Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые	Г-0,0	-	-	-	-	50*	-	-	

Общедомовые помещения
	
14.	Помещение консьержа	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150	60	20	
15.	Лестницы	Г-0,0	-	-	0,1	0,1	20	-	-	
16.	Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-	
17.	Колясочные, велосипедные	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-	
18.	Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-	
19.	Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-	
20.	Шахты лифтов	Пол приямка	-	-	-	-	5**	-	-	

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований

_____________________________
* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.
** Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение	Совмещенное освещение	Искусственное освещение	
		КЕО е_н, %	КЕО е_н, %		
		при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	Освещенность, лк	Показатель дискомфорта, М, не более	Коэффициент пульсации освещенности, К_п, %, не более	
						при комбинированном освещении	при общем освещении			
						всего	от общего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)
	
1.	Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	40	15	
2.	Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	40	10	
3.	Машинописные бюро	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10	
4.	Помещения для посетителей, экспедиции	Г-0,8	-	-	-	-	400	200	300	40	15	
5.	Читальные залы	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	15	
6.	Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	40	15	
7.	Читательские каталоги	Фронт карточек:
В-1,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
8.	Лингафонные кабинеты	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
9.	Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа	Стеллажи:
В-1,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
10.	Переплетно-брошюровочные помещения	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
11.	Помещения для ксерокопирования	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
12.	Макетные, столярные, ремонтные мастерские	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	40	15/20	
13.	Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
		Экран монитора: В-1,2	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
14.	Конференц-залы, залы заседаний	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
15.	Кулуары (фойе)	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
16.	Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10	
17.	Аналитические лаборатории	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	40	10	
18.	Весовые, термостатные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	400	200	40	15	
19.	Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10	
20.	Фотокомнаты, дистилляторные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
21.	Архивы проб, хранение реактивов	В-1,0	-	-	-	-	-	-	100	60	20	
22.	Моечные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	

Банковские и страховые учреждения
	
23.	Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
24.	Помещения отдела инкассации, инкассаторная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
25.	Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
26.	Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10	
27.	Помещение вводно-кабельного оборудования	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
28.	Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации	Г-0,8	-	-	-	2,1	0,7	500	300	-	10	
29.	Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	-	-	400	40	10	
30.	Помещения для обслуживания физических лиц	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
31.	Помещение сейфовой	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	60	20	
32.	Смотровой коридор	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования
	
33.	Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики химии, биологии и прочие	Рабочие столы и парты: Г-0,8	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	300
(500)**	40	10	
		Середина доски: В-1,5*	-	-	-	-	-	-	500	-	10	
34.	Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10	
35.	Кабинеты информатики и вычислительной техники	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
		Экран дисплея:
В-1;	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
36.	Учебные кабинеты технического черчения и рисования	Г-0,8	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	500	40	10	
		Рабочие, чертежные доски, рабочие столы	-	-	-	-	-	-	500	40	10	
37.	Лаборантские при учебных кабинетах	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
38.	Мастерские по обработке металлов и древесины	Верстаки, рабочие столы,
Г-0,8	-	-	3,0	1,2	1000	200	300
(500)**	40	15	
39.	Инструментальная, комната мастера-инструктора	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
40.	Кабинеты обслуживающих видов труда	Г-0,8	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400
(600)**	40	10	
41.	Спортивные залы	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
		В-2,0
с обеих сторон на продольной оси помещения	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
42.	Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
43.	Крытые бассейны	Г-поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	60	20	
44.	Актовые залы, киноаудитории	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	75	-	
45.	Эстрады актовых залов	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	-	
46.	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
47.	Рекреации	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	90	-	

Учреждения досугового назначения
	
48.	Залы многоцелевого назначения	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10	
49.	Зрительные залы театров, концертные залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	60	-	
50.	Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	90	-	
51.	Помещения игровых автоматов, настольных игр	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
		В-1,5	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
52.	Биллиардная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
53.	Зал компьютерных игр	Экран: В-1,2;	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
		Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
54.	Видеокомплекс (видеозал, видеокафе)	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	90	-	
55.	Выставочные залы	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	90	-	
56.	Зрительные залы кинотеатров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	90	-	
57.	Фойе кинотеатров, клубов	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	90	-	
58.	Комнаты кружков и музыкальные классы	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300
(500)**	60	20	
59.	Кино-, звуко- и светоаппаратные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	60	20	

Детские дошкольные учреждения
	
60.	Приемные	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	25	15	
61.	Раздевальные	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
62.	Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий	Г-0,0	4,0	1,5	-	-	-	-	200
(400)**	15	10	
63.	Спальные	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	75
(150)**	25	15	
64.	Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	200	25	15	

Санатории, дома отдыха
	
65.	Палаты, спальные комнаты	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	25	15	

Физкультурно-оздоровительные учреждения
	
66.	Залы спортивных игр	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	60	20	
		В-2,0
с обеих сторон на продольной оси помещения	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
67.	Залы аэробики, гимнастики, борьбы	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
68.	Кегельбан	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
69.	Зал бассейна	Г-поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	60	20	

Предприятия общественного питания
	
70.	Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
71.	Раздаточные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	60	20	
72.	Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	200	60	20	
73.	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
74.	Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20	
75.	Изготовление шоколада и конфет	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	400	40	20	
76.	Производство мороженого, напитков	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	20	
77.	Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
78.	Загрузочные, кладовые	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Магазины
	
79.	Торговые залы супермаркетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	40	10	
80.	Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
81.	Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10	
82.	Торговые залы магазинов: посудных мебельных, спорттоваров, стройматериалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	-	
83.	Примерочные кабины	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	15	
84.	Залы демонстрации новых товаров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	60	-	
85.	Отделы заказов, бюро обслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
86.	Помещения для подготовки товаров к продаже:											
	а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
	б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
87.	Помещения главных касс	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
88.	Мастерские подгонки готового платья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	40	10	
89.	Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	400	200	300	40	15	

Предприятия бытового обслуживания населения
	
90.	Бани:											
	а) ожидальные-остывочные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	90	-	
	б) раздевальные, моечные, душевые, парильные	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
	в) бассейны	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
91.	Парикмахерские:											
	а) мужской, женский залы	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	40	10	
	б) косметический кабинет	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	600	400	500	40	10	
92.	Фотографии											
	а) прием и выдача заказов	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
	б) съемочный зал фотоателье	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	20	
	в) фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
	г) помещения для ретуши	Г-0,8	-	-	-	-	1000	200	-	40	15/20	
93.	Прачечные:											
	а) прием и выдача белья:											
	- прием с меткой, учет, выдача	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
	- хранение белья	В-1,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
	б) стиральные отделения:											
	- стирка, приготовление растворов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	40	20	
	- хранение стиральных материалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
	в) сушильно-гладильные отделения:											
	- механические	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
	- ручные	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20	
	г) упаковка белья	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
	д) починка белья	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	750	20	20	
94.	Прачечные самообслуживания	Г-0,0	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
95.	Ателье химчистки одежды:											
	а) прием и выдача одежды	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
	б) помещения химчистки	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
	в) выведение пятен	Г-0,8	-	-	-	-	2000	200	500	40	20	
	г) хранение химикатов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
96.	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:											
	а) пошивочные цехи	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	750	20	20	
	б) закройные отделения	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	750	20	10	
	в) отделения ремонта одежды	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	750	20	20	
	г) отделения подготовки прикладных материалов	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20	
	д) отделения ручной и машинной вязки	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	500	20	20	
	е) утюжные, декатировочные	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20	
97.	Пункты проката:											
	а) помещения для посетителей	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
	б) кладовые	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
98.	Ремонтные мастерские:											
	а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	750	20	20	
	б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	2000	750	-	40	20	
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	3000	300	-	20	20	
	г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	-	20	20	
99.	Студия звукозаписи:											
	а) помещения для записи и прослушивания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
	б) фонотеки	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-	

Гостиницы
	
100.	Бюро обслуживания, гостиные	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
101.	Помещения дежурного обслуживающего персонала	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
102.	Номера	Г-0,0	2,0	0,5	1,5	0,4	-	-	150	-	20	

Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни)

Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения
	
103.	Операционная, помещения гипотермии	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10	
104.	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
105.	Кабинет ангиографии	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
106.	Предоперационная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
107.	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д.	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	400	20	10	
108.	Помещение хранения крови	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	40	20	
109.	Помещение хранения и приготовления гипса	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Кабинеты врачей
	
110.	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
111.	Кабинеты врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не приведенные выше	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
112.	Темные комнаты офтальмологов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	20	-	10	

Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения
	
113.	Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
114.	Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
115.	Кабинеты:											
	а) рентгенобронхоскопий и лапароскопий	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
	б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
	в) трудотерапии	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
	г) для лечения сном	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
116.	Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Рентгеновское отделение
	
117.	Рентгенодиагностический кабинет	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
118.	Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
119.	Кабинеты для раздевания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Радиологическое отделение
	
120.	Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
121.	Кабина гамма-терапии	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10	
122.	Конденсаторная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
123.	Хранилище радиоактивных веществ	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	40	20	
124.	Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Палаты
	
125.	Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка	Г-0,0	3,0	1,0	-	-	-	-	200	25	15	
126.	Прочие палаты и спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	25	15	
127.	Приемные фильтры и боксы	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	25	15	

Лаборатории медицинских учреждений
	
128.	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
129.	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
130.	Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
131.	Комната хранения реактивов и лаборантской посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
132.	Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
133.	Стеклодувная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
134.	Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	500	20	10	

Аптеки
	
135.	Площадь для посетителей в зале обслуживания	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
136.	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
137.	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	600	400	500	40	10	
138.	Стерилизационная, моечная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
139.	Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
140.	Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
141.	Кладовая тары	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	

Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения
	
142.	Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	40	20	
143.	Помещение подготовки инструментов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
144.	Помещение ремонта и заточки инструментов	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	40	15	
145.	Помещение дезинфекционных камер	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
146.	Помещение для хранения дезинфекционных средств	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	

Патолого-анатомическое отделение
	
147.	Секционная	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10	
148.	Предсекционная, фиксационная	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
149.	Помещение для одевания трупов, траурный зал	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
150.	Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	

Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции
	
151.	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
152.	Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	60	20	
153.	Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
154.	Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10	
155.	Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
156.	Моечные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	20	
157.	Помещения взятия проб	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
158.	Боксы серологических исследований особо опасных инфекций	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
159.	Комнаты зоопаразитологов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
160.	Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
161.	Помещения дезкамер, стерильные цехи	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20	
162.	Помещения сжигания трупов животных и отходов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	

Виварий
	
163.	Помещения для содержания животных	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10	

Станции скорой и неотложной медицинской помощи
	
164.	Диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
165.	Помещение радиопоста	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
166.	Помещение хранения ящиков выездных бригад	Стеллажи, В-1,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
167.	Помещения текущего запаса медикаментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
168.	Комната выездных бригад	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	

Молочные кухни, раздаточные пункты
	
169.	Помещения фильтрации и разлива	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
170.	Остывочная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	60	20	
171.	Помещения приготовления и фасовки продуктов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
172.	Прием и хранение посуды раздаточная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	

Прочие помещения лечебных учреждений
	
173.	Процедурная, манипуляционная	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10	
174.	Кабинеты, посты медицинских сестер	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
175.	Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
176.	Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
177.	Регистратура	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20	
178.	Коридоры медицинских учреждений	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	90	-	
179.	Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
180.	Веранды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	25	15	

Вокзалы
	
181.	Залы ожидания	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	300	60	-	
182.	Операционные, кассовые залы, билетные, багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
183.	Вычислительный центр	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
184.	Распределительные залы, вестибюли	Г-0,0		-	-	-	-	-	150	90	-	
185.	Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20	

Прочие вспомогательные здания и помещения
	
186.	Санитарно-бытовые помещения:											
	а) умывальные, уборные, курительные	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
	б) душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
187.	Вестибюли и гардеробные уличной одежды:											
	а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	-	-	150	90	-	
	б) в прочих общественных зданиях	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
188.	Лестницы:											
	а) главные лестничные клетки, тамбуры	Площадки, пол, ступени, Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
	б) остальные лестничные клетки, тамбуры	Площадки, пол, ступени, Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	50	-	-	
189.	Лифтовые холлы	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
190.	Коридоры и проходы:											
	а)главные	Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	75	-	-	
	б) остальные коридоры	Г-0,0	-	-	-		-	-	50	-	-	
191.	Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	30	-	-	
192.	Чердаки	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	5***	-	-	

_____________________________
* Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.
** Оптимальный уровень освещенности.
*** Освещенность дана для ламп накаливания.
Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации,
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации	Г.Г.Онищенко